## 工作表1
1#IC反应器运行数据
时间 | 系统输入（进水指标） | [8 empty] | 系统输出（出水指标） |  |  | 影响因素
| 进水主参数 |  |  |  |  | 影响因素（进水的其他指标） |  |  |  | 主参数 |  |  | 反应器内 |  | 当地气温
| OLR | 进水量（F） | 进水COD | HLR | ALR | pH | 温度 | TSS | VFA | 出水COD | COD去除率 % | VFA | pH | 罐内温度 | 最高 | 最低
2014-11-16 | 11.0264 | 10320 | 1795 | 6.1429 | 0.090914 | 7.06 | 29 | 332 | 912 | 704 | 60.7799 | 114 | 7.32 | 29 | 14 | 1
2014-11-17 | 9.0546 | 10320 | 1474 | 6.1429 | 0.088457 | 7.09 | 29 | 112 | 786 | 552 | 62.5509 | 120 | 7.36 | 29 | 12 | -2
2014-11-18 | 7.3346 | 10320 | 1194 | 6.1429 | 0.085386 | 6.99 | 26 | 398 | 564 | 535 | 55.1926 | 138 | 7.45 | 26 | 15 | -1
2014-11-19 | 11.5547 | 10320 | 1881 | 6.1429 | 0.047914 | 6.78 | 30 | 306 | 1014 | 609 | 67.6236 | 132 | 7.39 | 29 | 12 | 2
2014-11-20 | 12.6469 | 10560 | 2012 | 6.2857 | 0.041486 | 6.4 | 30.4 | 306 | 906 | 757 | 62.3757 | 108 | 7.11 | 30 | 18 | 4
2014-11-21 | 13.7217 | 10560 | 2183 | 6.2857 | 0.032686 | 6.39 | 30.8 | 266 | 990 | 754 | 65.4604 | 90 | 6.98 | 31 | 17 | 5
2014-11-22 | 14.1429 | 10560 | 2250 | 6.2857 | 0.045886 | 6.35 | 31.1 | 433 | 1044 | 895 | 60.2222 | 133.8 | 7.03 | 31 | 15 | 4
2014-11-23 | 14.2937 | 10560 | 2274 | 6.2857 | 0.053429 | 6.45 | 30.9 | 337 | 1020 | 881 | 61.2577 | 135.6 | 7.04 | 31 | 10 | 6
2014-11-24 | 13.9543 | 10560 | 2220 | 6.2857 | 0.056571 | 6.54 | 30.4 | 395 | 1074 | 795 | 64.1892 | 108 | 7.08 | 30 | 12 | 4
2014-11-25 | 13.5709 | 10560 | 2159 | 6.2857 | 0.060971 | 6.56 | 29.9 | 535 | 1032 | 855 | 60.3983 | 99.6 | 7.21 | 30 | 11 | 1
2014-11-26 | 15.3434 | 10560 | 2441 | 6.2857 | 0.055314 | 6.51 | 31.2 | 590 | 1092 | 851 | 65.1372 | 139.8 | 7.13 | 30 | 15 | 2
2014-11-27 | 14.4697 | 10560 | 2302 | 6.2857 | 0.052171 | 6.49 | 30.7 | 696 | 1122 | 792 | 65.5951 | 106.2 | 7.09 | 31 | 12 | 6
2014-11-28 | 12.7223 | 10560 | 2024 | 6.2857 | 0.059086 | 6.47 | 29.2 | 442 | 978 | 724 | 64.2292 | 133.8 | 6.97 | 29 | 9 | -1
2014-11-29 | 12.0569 | 9120 | 2221 | 5.4286 | 0.0494 | 6.43 | 30.1 | 583 | 1056 | 863 | 61.1436 | 166.2 | 7.04 | 30 | 10 | 4
2014-11-30 | 11.9114 | 10560 | 1895 | 6.2857 | 0.065371 | 6.59 | 29.2 | 343 | 864 | 772 | 59.2612 | 139.8 | 7.05 | 29 | 8 | -7
2014-12-01 | 13.1183 | 10560 | 2087 | 6.2857 | 0.060971 | 6.49 | 27.5 | 308 | 948 | 841 | 59.7029 | 205.8 | 7.02 | 27 | 0 | -8
2014-12-02 | 13.4954 | 10560 | 2147 | 6.2857 | 0.0616 | 6.48 | 28.5 | 276 | 960 | 826 | 61.5277 | 198 | 6.92 | 28 | 2 | -7
2014-12-03 | 14.1554 | 10560 | 2252 | 6.2857 | 0.069143 | 6.76 | 30 | 324 | 1002 | 806 | 64.2096 | 186 | 7.04 | 30 | 2 | -8
2014-12-04 | 11.2263 | 10560 | 1786 | 6.2857 | 0.071029 | 6.58 | 28 | 162 | 882 | 745 | 58.2867 | 171.6 | 7.06 | 27 | 2 | -8
2014-12-05 | 11.836 | 10560 | 1883 | 6.2857 | 0.059086 | 6.51 | 29 | 293 | 1014 | 737 | 60.8603 | 150 | 7.08 | 28 | 3 | -8
2014-12-06 | 12.0749 | 10560 | 1921 | 6.2857 | 0.055943 | 6.4 | 29 | 333 | 984 | 675 | 64.8621 | 150 | 7.02 | 29 | 6 | -4
2014-12-07 | 11.6411 | 10560 | 1852 | 6.2857 | 0.058457 | 6.53 | 31 | 304 | 924 | 811 | 56.2095 | 144 | 7.09 | 30 | 6 | -4
2014-12-08 | 11.6789 | 10560 | 1858 | 6.2857 | 0.054057 | 6.51 | 30 | 253 | 930 | 706 | 62.0022 | 126 | 7.06 | 30 | 5 | -4
2014-12-09 | 11.6789 | 10560 | 1858 | 6.2857 | 0.062857 | 6.56 | 31 | 375 | 834 | 657 | 64.6394 | 72 | 7.14 | 30 | 5 | 0
2014-12-10 | 10.5841 | 10320 | 1723 | 6.1429 | 0.0688 | 6.53 | 29 | 420 | 660 | 700 | 59.3732 | 42 | 6.94 | 30 | 7 | -4
2014-12-11 | 11.2389 | 10560 | 1788 | 6.2857 | 0.066 | 6.39 | 29 | 303 | 744 | 736 | 58.8367 | 54 | 6.9 | 28 | 2 | -7
2014-12-12 | 10.7889 | 9840 | 1842 | 5.8571 | 0.071457 | 6.61 | 29 | 301 | 726 | 735 | 60.0977 | 60 | 7.06 | 30 | 3 | -8
2014-12-13 | 9.8246 | 10560 | 1563 | 6.2857 | 0.077314 | 6.69 | 29 | 279 | 636 | 662 | 57.6456 | 60 | 7.15 | 29 | 5 | -6
2014-12-14 | 7.5829 | 9600 | 1327 | 5.7143 | 0.074857 | 6.75 | 28 | 346 | 522 | 544 | 59.0053 | 60 | 7.08 | 28 | 6 | -2
2014-12-15 | 9.6423 | 10560 | 1534 | 6.2857 | 0.068514 | 6.59 | 29 | 245 | 654 | 632 | 58.8005 | 48 | 7.09 | 29 | 6 | -7
2014-12-16 | 9.3249 | 10320 | 1518 | 6.1429 | 0.071257 | 6.62 | 28 | 153 | 540 | 641 | 57.7734 | 48 | 7.04 | 28 | 0 | -7
2014-12-17 | 9.0074 | 10560 | 1433 | 6.2857 | 0.082343 | 6.8 | 26 | 283 | 456 | 702 | 51.0119 | 60 | 7.03 | 26 | 4 | -6
2014-12-18 | 9.4047 | 10320 | 1531 | 6.1429 | 0.078629 | 6.73 | 27 | 242 | 504 | 637 | 58.3932 | 48 | 7.03 | 27 | 9 | -2
2014-12-19 | 9.72 | 8400 | 1944 | 5 | 0.0555 | 6.46 | 29 | 215 | 654 | 613 | 68.4671 | 54 | 6.98 | 28 | 10 | -6
2014-12-20 | 9.445 | 8400 | 1889 | 5 | 0.0525 | 6.53 | 28 | 212 | 702 | 712 | 62.3081 | 48 | 7 | 28 | 3 | -6
2014-12-21 | 12.0309 | 10560 | 1914 | 6.2857 | 0.055943 | 6.55 | 28 | 277 | 774 | 647 | 66.1964 | 54 | 7.02 | 28 | 2 | -6
2014-12-22 | 13.4823 | 11280 | 2008 | 6.7143 | 0.058414 | 6.52 | 30 | 211 | 858 | 715 | 64.3924 | 72 | 7.03 | 30 | 8 | -4
2014-12-23 | 15.4766 | 11520 | 2257 | 6.8571 | 0.055543 | 6.47 | 32 | 235 | 1044 | 865 | 61.6748 | 60 | 7.15 | 31 | 8 | -2
2014-12-24 | 15.8606 | 11520 | 2313 | 6.8571 | 0.054857 | 6.54 | 32 | 270 | 1110 | 810 | 64.9805 | 60 | 7.15 | 31 | 6 | -8
2014-12-25 | 19.152 | 11760 | 2736 | 7 | 0.0574 | 6.52 | 31 | 248 | 1170 | 925 | 66.1915 | 60 | 7.2 | 31 | 6 | -8
2014-12-26 | 17.556 | 11760 | 2508 | 7 | 0.0637 | 6.59 | 31 | 344 | 1092 | 901 | 64.075 | 66 | 7.24 | 31 | 5 | -4
2014-12-27 | 17.367 | 11760 | 2481 | 7 | 0.063 | 6.64 | 30 | 200 | 1068 | 939 | 62.1524 | 60 | 7.26 | 30 | 8 | -3
2014-12-28 | 16.639 | 11760 | 2377 | 7 | 0.0693 | 6.62 | 31 | 249 | 924 | 837 | 64.7875 | 66 | 7.27 | 31 | 10 | -5
2014-12-29 | 13.888 | 11760 | 1984 | 7 | 0.0777 | 6.91 | 30 | 257 | 876 | 692 | 65.121 | 48 | 7.33 | 30 | 11 | -5
2014-12-30 | 13.524 | 11760 | 1932 | 7 | 0.0749 | 6.72 | 31 | 302 | 846 | 724 | 62.5259 | 42 | 7.31 | 31 | 11 | -3
2014-12-31 | 14.042 | 11760 | 2006 | 7 | 0.0574 | 6.61 | 30 | 155 | 900 | 759 | 62.1635 | 42 | 7.31 | 30 | 2 | -8
2015-01-01 | 15.6929 | 12000 | 2197 | 7.1429 | 0.066429 | 6.63 | 29 | 198 | 960 | 928 | 57.7606 | 66 | 7.3 | 30 | 2 | -6
2015-01-02 | 14.5303 | 11520 | 2119 | 6.8571 | 0.059657 | 6.61 | 28 | 269 | 930 | 750 | 64.6059 | 72 | 7.27 | 29 | 4 | -6
2015-01-03 | 13.4649 | 11040 | 2049 | 6.5714 | 0.061771 | 6.52 | 28 | 237 | 762 | 709 | 65.3978 | 72 | 7.2 | 28 | 10 | -4
2015-01-04 | 15.9929 | 12000 | 2239 | 7.1429 | 0.05 | 6.48 | 30 | 280 | 960 | 797 | 64.4038 | 36 | 7.21 | 30 | 11 | -2
2015-01-05 | 15.5357 | 12000 | 2175 | 7.1429 | 0.049286 | 6.46 | 30 | 264 | 1020 | 652 | 70.023 | 60 | 7.23 | 30 | 6 | -3
2015-01-06 | 15.568 | 11760 | 2224 | 7 | 0.0441 | 6.47 | 30 | 259 | 1080 | 768 | 65.4676 | 48 | 7.31 | 31 | 2 | -4
2015-01-07 | 15.2571 | 12000 | 2136 | 7.1429 | 0.060714 | 6.64 | 30 | 238 | 1008 | 746 | 65.0749 | 66 | 7.35 | 30 | 5 | -6
2015-01-08 | 15.2643 | 12000 | 2137 | 7.1429 | 0.057857 | 6.64 | 30 | 250 | 1044 | 809 | 62.1432 | 60 | 7.35 | 30 | 10 | -6
2015-01-09 | 17.2357 | 12000 | 2413 | 7.1429 | 0.051429 | 6.51 | 31 | 242 | 1128 | 842 | 65.1057 | 72 | 7.26 | 31 | 7 | -7
2015-01-10 | 17.5857 | 12000 | 2462 | 7.1429 | 0.058571 | 6.51 | 32 | 283 | 1158 | 826 | 66.45 | 66 | 7.31 | 32 | 12 | -4
2015-01-11 | 17.388 | 11760 | 2484 | 7 | 0.0595 | 6.55 | 31 | 281 | 1140 | 787 | 68.3172 | 54 | 7.31 | 31 | 5 | -7
2015-01-12 | 18.893 | 11760 | 2699 | 7 | 0.056 | 6.55 | 31 | 193 | 1206 | 873 | 67.6547 | 60 | 7.28 | 32 | 5 | -3
2015-01-13 | 18.0579 | 10800 | 2809 | 6.4286 | 0.053357 | 6.46 | 32 | 237 | 1260 | 884 | 68.5297 | 66 | 7.26 | 32 | 6 | -4
2015-01-14 | 17.1497 | 11520 | 2501 | 6.8571 | 0.066514 | 6.72 | 32 | 238 | 1158 | 842 | 66.3335 | 54 | 7.38 | 32 | 8 | -3
2015-01-15 | 17.1707 | 10800 | 2671 | 6.4286 | 0.064286 | 6.69 | 31 | 281 | 1248 | 834 | 68.7757 | 78 | 7.36 | 32 | 7 | -1
2015-01-16 | 14.9593 | 10800 | 2327 | 6.4286 | 0.075214 | 6.98 | 31 | 173 | 1068 | 801 | 65.578 | 66 | 7.5 | 31 | 4 | -8
2015-01-17 | 15.1264 | 10800 | 2353 | 6.4286 | 0.071357 | 6.84 | 30 | 299 | 1098 | 820 | 65.1509 | 54 | 7.45 | 30 | 4 | -2
2015-01-18 | 15.3443 | 11040 | 2335 | 6.5714 | 0.067029 | 6.81 | 31 | 120 | 1158 | 766 | 67.1949 | 54 | 7.48 | 31 | 9 | -5
2015-01-19 | 17.4773 | 11280 | 2603 | 6.7143 | 0.057743 | 6.76 | 31 | 171 | 1278 | 843 | 67.6143 | 60 | 7.34 | 31 | 7 | -3
2015-01-20 | 16.7109 | 11520 | 2437 | 6.8571 | 0.061029 | 6.69 | 31 | 249 | 1230 | 777 | 68.1165 | 54 | 7.34 | 31 | 10 | -1
2015-01-21 | 16.744 | 11760 | 2392 | 7 | 0.0567 | 6.66 | 32 | 199 | 1176 | 777 | 67.5167 | 54 | 7.31 | 32 | 2 | -6
2015-01-22 | 15.2523 | 11040 | 2321 | 6.5714 | 0.049746 | 6.63 | 32 | 253 | 1212 | 724 | 68.8065 | 66 | 7.3 | 32 | 5 | -8
2015-01-23 | 17.4034 | 11520 | 2538 | 6.8571 | 0.050743 | 6.61 | 32 | 304 | 1272 | 818 | 67.7699 | 66 | 7.29 | 32 | 10 | -4
2015-01-24 | 16.146 | 11040 | 2457 | 6.5714 | 0.051914 | 6.65 | 32 | 255 | 1218 | 769 | 68.7017 | 66 | 7.3 | 32 | 8 | 1
2015-01-25 | 16.4097 | 11280 | 2444 | 6.7143 | 0.053714 | 6.67 | 31 | 147 | 1182 | 874 | 64.239 | 72 | 7.31 | 31 | 4 | -4
2015-01-26 | 17.689 | 11760 | 2527 | 7 | 0.0609 | 6.67 | 31 | 113 | 1170 | 938 | 62.8809 | 66 | 7.31 | 31 | 5 | -7
2015-01-27 | 17.577 | 11760 | 2511 | 7 | 0.0588 | 6.64 | 31 | 101 | 1212 | 834 | 66.7861 | 78 | 7.35 | 31 | 0 | -8
2015-01-28 | 17.9177 | 11520 | 2613 | 6.8571 | 0.0624 | 6.7 | 31 | 259 | 1224 | 876 | 66.4753 | 78 | 7.34 | 30 | 1 | -7
2015-01-29 | 16.425 | 10800 | 2555 | 6.4286 | 0.057857 | 6.72 | 29 | 143 | 1266 | 816 | 68.0626 | 84 | 7.37 | 30 | 3 | -5
2015-01-30 | 16.3037 | 11040 | 2481 | 6.5714 | 0.057171 | 6.65 | 30 | 253 | 1242 | 788 | 68.2386 | 84 | 7.41 | 29 | 2 | -8
2015-01-31 | 16.1 | 11040 | 2450 | 6.5714 | 0.054543 | 6.61 | 30 | 188 | 1224 | 802 | 67.2653 | 90 | 7.39 | 30 | 2 | -9
2015-02-01 | 16.6323 | 11040 | 2531 | 6.5714 | 0.053886 | 6.53 | 31 | 227 | 1248 | 832 | 67.1276 | 84 | 7.33 | 31 | 4 | -8
2015-02-02 | 16.5021 | 10800 | 2567 | 6.4286 | 0.051429 | 6.55 | 30 | 243 | 1260 | 796 | 68.991 | 90 | 7.34 | 31 | 6 | -8
2015-02-03 | 15.4363 | 11040 | 2349 | 6.5714 | 0.059143 | 6.62 | 30 | 183 | 1122 | 796 | 66.1132 | 84 | 7.39 | 30 | 5 | -4
2015-02-04 | 15.9943 | 10800 | 2488 | 6.4286 | 0.059143 | 6.65 | 30 | 262 | 1176 | 785 | 68.4486 | 72 | 7.41 | 30 | 4 | -5
2015-02-05 | 17.1977 | 10560 | 2736 | 6.2857 | 0.058457 | 6.75 | 30 | 301 | 1326 | 862 | 68.4942 | 102 | 7.45 | 30 | 4 | -9
2015-02-06 | 17.9646 | 10560 | 2858 | 6.2857 | 0.059086 | 6.72 | 31 | 152 | 1350 | 953 | 66.655 | 84 | 7.45 | 31 | 8 | -3
2015-02-07 | 16.0349 | 10560 | 2551 | 6.2857 | 0.059086 | 6.79 | 31 | 221 | 1254 | 843 | 66.9541 | 78 | 7.49 | 30 | 2 | -9
2015-02-08 | 16.7529 | 10800 | 2606 | 6.4286 | 0.061071 | 6.78 | 30 | 245 | 1266 | 913 | 64.9655 | 96 | 7.49 | 30 | 1 | -9
2015-02-09 | 15.7206 | 10560 | 2501 | 6.2857 | 0.059714 | 6.74 | 30 | 224 | 1242 | 787 | 68.5326 | 78 | 7.45 | 30 | 8 | -4
2015-02-10 | 17.4021 | 10800 | 2707 | 6.4286 | 0.059786 | 6.68 | 32 | 192 | 1290 | 926 | 65.7924 | 84 | 7.45 | 32 | 13 | -2
2015-02-11 | 17.1 | 10800 | 2660 | 6.4286 | 0.073929 | 6.67 | 32 | 219 | 1230 | 867 | 67.406 | 96 | 7.53 | 32 | 10 | -6
2015-02-12 | 16.6179 | 10800 | 2585 | 6.4286 | 0.064286 | 6.73 | 31 | 200 | 1236 | 952 | 63.1721 | 90 | 7.49 | 31 | 5 | -5
2015-02-13 | 16.1103 | 10560 | 2563 | 6.2857 | 0.065371 | 6.71 | 32 | 195 | 1254 | 854 | 66.6797 | 114 | 7.44 | 32 | 13 | -1
2015-02-14 | 16.8493 | 10800 | 2621 | 6.4286 | 0.069429 | 6.69 | 33 | 143 | 1266 | 823 | 68.5998 | 90 | 7.51 | 33 | 17 | -4
2015-02-15 | 21.1643 | 12000 | 2963 | 7.1429 | 0.072143 | 6.65 | 33 | 245 | 1422 | 877 | 70.4016 | 102 | 7.46 | 33 | 10 | -3
2015-02-16 | 10.775 | 8400 | 2155 | 5 | 0.045 | 6.75 | 31 | 241 | 1110 | 760 | 64.7332 | 90 | 7.5 | 31 | 10 | -1
2015-02-17 | 6.1414 | 7200 | 1433 | 4.2857 | 0.051857 | 7.05 | 30 | 120 | 942 | 695 | 51.5003 | 102 | 7.53 | 29 | 10 | -6
2015-02-18 | 6.5486 | 7200 | 1528 | 4.2857 | 0.049714 | 7.01 | 29 | 163 | 960 | 674 | 55.8901 | 96 | 7.53 | 29 | 8 | -7
2015-02-19 | 9.1611 | 7680 | 2004 | 4.5714 | 0.0544 | 6.89 | 31 | 171 | 936 | 806 | 59.7804 | 108 | 7.48 | 30 | 7 | -2
2015-02-20 | 8.2814 | 7440 | 1870 | 4.4286 | 0.058014 | 6.85 | 30 | 169 | 894 | 787 | 57.9144 | 120 | 7.47 | 30 | 7 | 2
2015-02-21 | 10.515 | 8400 | 2103 | 5 | 0.056 | 6.74 | 31 | 191 | 1092 | 799 | 62.0067 | 99 | 7.45 | 31 | 12 | -3
2015-02-22 | 8.3014 | 7200 | 1937 | 4.2857 | 0.052286 | 6.81 | 30 | 153 | 942 | 817 | 57.8214 | 96 | 7.47 | 30 | 6 | -7
2015-02-23 | 7.9371 | 7200 | 1852 | 4.2857 | 0.050143 | 6.76 | 30 | 190 | 870 | 709 | 61.7171 | 66 | 7.42 | 30 | 8 | -7
2015-02-24 | 8.2029 | 7200 | 1914 | 4.2857 | 0.045429 | 6.68 | 31 | 182 | 900 | 782 | 59.1432 | 48 | 7.41 | 31 | 12 | 2
2015-02-25 | 9.0184 | 7920 | 1913 | 4.7143 | 0.0528 | 6.7 | 31 | 193 | 858 | 735 | 61.5787 | 54 | 7.38 | 31 | 10 | -3
2015-02-26 | 6.2571 | 6000 | 1752 | 3.5714 | 0.041429 | 6.75 | 30 | 274 | 852 | 838 | 52.1689 | 210 | 7.44 | 28 | 7 | -4
2015-06-16 | 4.2571 | 2400 | 2980 | 1.4286 | 0.013 | 6.14 | 37 | 326 | 1086 | 996 | 66.5772 | 6 | 7.1 | 37 | 34 | 19
2015-06-17 | 4.2729 | 2400 | 2991 | 1.4286 | 0.012 | 6.83 | 36 | 300 | 1410 | 976 | 67.3688 | 96 | 7.25 | 36 | 33 | 21
2015-06-18 | 6.4093 | 3600 | 2991 | 2.1429 | 0.018 | 6.76 | 36 | 218 | 1452 | 927 | 69.007 | 96 | 7.28 | 36 | 31 | 16
2015-06-19 | 4.1686 | 2400 | 2918 | 1.4286 | 0.011571 | 6.46 | 37 | 318 | 1494 | 851 | 70.8362 | 96 | 7.35 | 36 | 29 | 17
2015-06-20 | 7.06 | 4800 | 2471 | 2.8571 | 0.027143 | 6.51 | 36 | 426 | 1170 | 734 | 70.2954 | 102 | 7.35 | 36 | 29 | 17
2015-06-21 | 7.74 | 4800 | 2709 | 2.8571 | 0.032 | 6.43 | 37 | 296 | 1248 | 701 | 74.1233 | 90 | 7.23 | 37.1 | 32 | 18
2015-06-22 | 7.9176 | 4560 | 2917 | 2.7143 | 0.028229 | 6.37 | 37 | 648 | 1304.4 | 774 | 73.4659 | 96 | 7.24 | 37 | 33 | 20
2015-06-23 | 8.0207 | 4560 | 2955 | 2.7143 | 0.025514 | 6.35 | 38 | 420 | 1350 | 832 | 71.8443 | 78 | 7.2 | 37 | 31 | 21
2015-06-24 | 10.8429 | 6000 | 3036 | 3.5714 | 0.033214 | 6.33 | 39 | 442 | 1464 | 858 | 71.7391 | 108 | 7.24 | 39 | 28 | 19
2015-06-25 | 13.2814 | 7200 | 3099 | 4.2857 | 0.042857 | 6.85 | 38 | 126 | 1386 | 832 | 73.1526 | 108 | 7.28 | 39 | 24 | 19
2015-06-26 | 12.6086 | 7200 | 2942 | 4.2857 | 0.043714 | 6.46 | 38 | 418 | 1326 | 904 | 69.2726 | 78 | 7.18 | 38 | 30 | 19
2015-06-27 | 4.0343 | 2400 | 2824 | 1.4286 | 0.012 | 6.35 | 39 | 326 | 1206 | 934 | 66.9263 | 96 | 7.17 | 39 | 31 | 21
2015-06-28 | 3.83 | 2400 | 2681 | 1.4286 | 0.013571 | 6.98 | 38 | 234 | 1104 | 796 | 70.3096 | 96 | 7.15 | 38 | 28 | 21
2015-06-29 | 5.9817 | 3840 | 2617 | 2.2857 | 0.020114 | 6.89 | 36 | 302 | 1134 | 668 | 74.4746 | 84 | 7.1 | 38 | 28 | 19
2015-06-30 | 10.5607 | 6000 | 2957 | 3.5714 | 0.028929 | 6.22 | 39 | 370 | 1248 | 911 | 69.1917 | 90 | 7.26 | 38 | 27 | 17
2015-07-01 | 14.04 | 8400 | 2808 | 5 | 0.045 | 6.35 | 38 | 336 | 1170 | 766 | 72.7208 | 36 | 7.26 | 38 | 33 | 18
2015-07-02 | 13.785 | 8400 | 2757 | 5 | 0.044 | 6.27 | 39 | 624 | 1188 | 830 | 69.8948 | 90 | 7.15 | 39 | 33 | 18
2015-07-03 | 13.765 | 8400 | 2753 | 5 | 0.044 | 6.28 | 38 | 406 | 1158 | 808 | 70.6502 | 54 | 7.17 | 38 | 32 | 16
2015-07-04 | 10.8334 | 7920 | 2298 | 4.7143 | 0.047614 | 6.47 | 38 | 366 | 1002 | 634 | 72.4108 | 60 | 7.27 | 37 | 31 | 18
2015-07-05 | 11.98 | 8400 | 2396 | 5 | 0.056 | 6.51 | 38 | 296 | 948 | 728 | 69.616 | 60 | 7.34 | 38 | 32 | 20
2015-07-06 | 12.295 | 8400 | 2459 | 5 | 0.049 | 6.29 | 39 | 504 | 1050 | 672 | 72.6718 | 72 | 7.18 | 39 | 30 | 20
2015-07-07 | 10.87 | 8400 | 2174 | 5 | 0.0505 | 6.28 | 39 | 408 | 1080 | 813 | 62.6035 | 66 | 7.19 | 39 | 31 | 18
2015-07-08 | 9.4464 | 6000 | 2645 | 3.5714 | 0.036071 | 6.31 | 39 | 288 | 1038 | 800 | 69.7543 | 72 | 7.18 | 39 | 31 | 18
2015-07-09 | 14.1634 | 8640 | 2754 | 5.1429 | 0.049371 | 6.67 | 37 | 428 | 1092 | 830 | 69.862 | 78 | 7.29 | 37.8 | 32 | 22
2015-07-10 | 13.4404 | 7920 | 2851 | 4.7143 | 0.049029 | 6.76 | 37 | 364 | 1056 | 964 | 66.1873 | 36 | 7.3 | 37 | 30 | 22
2015-07-11 | 13.702 | 8160 | 2821 | 4.8571 | 0.043714 | 6.62 | 39 | 464 | 1110 | 855 | 69.6916 | 66 | 7.05 | 38 | 32 | 23
2015-07-12 | 14.5229 | 8160 | 2990 | 4.8571 | 0.043714 | 6.66 | 38 | 436 | 1068 | 842 | 71.8395 | 66 | 7.23 | 39 | 29 | 23
2015-07-13 | 12.5606 | 8160 | 2586 | 4.8571 | 0.049543 | 6.86 | 38 | 588 | 972 | 771 | 70.1856 | 60 | 7.4 | 38 | 37 | 23
2015-07-14 | 12.682 | 8160 | 2611 | 4.8571 | 0.045171 | 6.85 | 37 | 132 | 1074 | 716 | 72.5776 | 72 | 7.29 | 38 | 37 | 22
2015-07-15 | 12.2289 | 7920 | 2594 | 4.7143 | 0.047143 | 6.84 | 37 | 292 | 1020 | 741 | 71.4341 | 42 | 7.36 | 37 | 35 | 22
2015-07-16 | 13.2746 | 8160 | 2733 | 4.8571 | 0.044686 | 6.9 | 37 | 426 | 1092 | 762 | 72.1186 | 60 | 7.44 | 37 | 28 | 22
2015-07-17 | 12.4881 | 7920 | 2649 | 4.7143 | 0.050443 | 6.91 | 36 | 210 | 1098 | 745 | 71.8762 | 96 | 7.34 | 37 | 31 | 21
2015-07-18 | 12.1911 | 7920 | 2586 | 4.7143 | 0.055629 | 6.98 | 36 | 389 | 1104 | 796 | 69.2189 | 78 | 7.36 | 36 | 32 | 20
2015-07-19 | 11.1171 | 7200 | 2594 | 4.2857 | 0.027429 | 6.95 | 36 | 190 | 1350 | 632 | 75.6361 | 54 | 7.39 | 36 | 29 | 22
2015-07-20 | 11.842 | 7440 | 2674 | 4.4286 | 0.046943 | 6.47 | 39 | 265 | 1116 | 695 | 74.009 | 84 | 7.36 | 38 | 28 | 22
2015-07-21 | 12.5897 | 7680 | 2754 | 4.5714 | 0.0448 | 6.34 | 39 | 275 | 1218 | 712 | 74.1467 | 72 | 7.09 | 38 | 32 | 22
2015-07-22 | 14.675 | 8400 | 2935 | 5 | 0.047 | 6.51 | 38 | 282 | 1158 | 821 | 72.0273 | 72 | 7.08 | 38 | 33 | 24
2015-07-23 | 13.075 | 8400 | 2615 | 5 | 0.049 | 6.48 | 39 | 298 | 1008 | 657 | 74.8757 | 54 | 7.11 | 37 | 31 | 23
2015-07-24 | 13.705 | 8400 | 2741 | 5 | 0.0505 | 6.43 | 39 | 300 | 1062 | 737 | 73.112 | 60 | 7.15 | 39 | 31 | 22
2015-07-25 | 14.99 | 8400 | 2998 | 5 | 0.0485 | 6.56 | 39 | 238 | 1158 | 758 | 74.7165 | 84 | 7.3 | 39 | 33 | 24
2015-07-26 | 13.2406 | 8160 | 2726 | 4.8571 | 0.054886 | 6.66 | 39 | 275 | 1020 | 731 | 73.1842 | 60 | 7.27 | 38 | 34 | 24
2015-07-27 | 13.6583 | 8160 | 2812 | 4.8571 | 0.0476 | 6.64 | 38 | 349 | 1134 | 695 | 75.2845 | 48 | 7.18 | 39 | 35 | 25
2015-07-28 | 12.969 | 7920 | 2751 | 4.7143 | 0.045729 | 6.67 | 39 | 258 | 1068 | 723 | 73.7186 | 60 | 7.19 | 39 | 34 | 26
2015-07-29 | 12.8137 | 7680 | 2803 | 4.5714 | 0.0384 | 6.61 | 38 | 240 | 1206 | 691 | 75.3478 | 66 | 7.27 | 38 | 35 | 27
2015-07-30 | 14.06 | 8400 | 2812 | 5 | 0.041 | 6.35 | 39 | 296 | 1188 | 748 | 73.3997 | 66 | 7.15 | 38.5 | 35 | 25
2015-07-31 | 13.6997 | 7920 | 2906 | 4.7143 | 0.045257 | 6.49 | 39 | 250 | 1032 | 724 | 75.086 | 72 | 7.09 | 39 | 32 | 24
2015-08-01 | 14.3406 | 7680 | 3137 | 4.5714 | 0.0384 | 6.52 | 39 | 352 | 1158 | 837 | 73.3185 | 48 | 6.94 | 40 | 32 | 25
2015-08-02 | 13.2686 | 7200 | 3096 | 4.2857 | 0.039 | 6.62 | 38 | 273 | 1080 | 809 | 73.8695 | 48 | 7.06 | 39.5 | 34 | 28
2015-08-03 | 10.875 | 6960 | 2625 | 4.1429 | 0.036871 | 6.59 | 38 | 123 | 990 | 662 | 74.781 | 36 | 7.18 | 38 | 33 | 25
2015-08-04 | 9.65 | 8400 | 1930 | 5 | 0.045 | 6.57 | 37 | 292 | 756 | 609 | 68.4456 | 30 | 7.34 | 38 | 27 | 24
2015-08-05 | 10.362 | 7920 | 2198 | 4.7143 | 0.033943 | 6.49 | 38 | 147 | 888 | 577 | 73.7489 | 30 | 7.1 | 38 | 32 | 24
2015-08-06 | 10.625 | 8400 | 2125 | 5 | 0.041 | 6.4 | 38 | 205 | 840 | 646 | 69.6 | 78 | 7.08 | 38.1 | 30 | 23
2015-08-07 | 14.425 | 8400 | 2885 | 5 | 0.041 | 6.49 | 38 | 404 | 1038 | 662 | 77.0537 | 72 | 7 | 38 | 30 | 23
2015-08-10 | 11.1143 | 6000 | 3112 | 3.5714 | 0.045714 | 6.4 | 39 | 621 | 1392 | 883 | 71.626 | 48 | 6.92 | 41 | 31 | 20
2015-08-11 | 3.6257 | 2400 | 2538 | 1.4286 | 0.017571 | 6.32 | 38 | 530 | 1110 | 753 | 70.331 | 48 | 7.11 | 38 | 30 | 21
2015-08-14 | 11.84 | 7680 | 2590 | 4.5714 | 0.045257 | 6.35 | 39 | 699 | 1110 | 713 | 72.471 | 24 | 7.14 | 39.8 | 33 | 22
2015-08-15 | 11.873 | 7440 | 2681 | 4.4286 | 0.0496 | 6.3 | 39 | 611 | 1056 | 717 | 73.2562 | 42 | 7.25 | 38 | 29 | 21
2015-08-16 | 13.705 | 8400 | 2741 | 5 | 0.0485 | 6.2 | 39 | 375 | 1158 | 685 | 75.0091 | 60 | 7.04 | 39 | 32 | 21
2015-08-17 | 13.565 | 8400 | 2713 | 5 | 0.053 | 6.22 | 39 | 761 | 1116 | 721 | 73.4243 | 48 | 7 | 39.5 | 32 | 22
2015-08-18 | 12.96 | 7200 | 3024 | 4.2857 | 0.042429 | 6.26 | 39 | 563 | 1296 | 924 | 69.4444 | 42 | 7.09 | 40 | 32 | 22
2015-08-19 | 14.98 | 8400 | 2996 | 5 | 0.052 | 6.24 | 39 | 448 | 1230 | 920 | 69.2924 | 66 | 7.09 | 40 | 30 | 21
2015-08-20 | 15.02 | 8400 | 3004 | 5 | 0.0535 | 6.2 | 39 | 614 | 1218 | 927 | 69.1411 | 36 | 7.13 | 40 | 30 | 21
2015-08-21 | 15.1766 | 8640 | 2951 | 5.1429 | 0.065829 | 6.15 | 39 | 795 | 1392 | 814 | 72.4161 | 48 | 7.14 | 41 | 31 | 19
2015-08-22 | 13.2857 | 7440 | 3000 | 4.4286 | 0.039414 | 6.1 | 39 | 507 | 1188 | 948 | 68.4 | 48 | 7.11 | 40 | 33 | 20
2015-08-23 | 14.2491 | 7680 | 3117 | 4.5714 | 0.047543 | 6.16 | 39 | 458 | 1170 | 810 | 74.0135 | 0 | 7.02 | 40 | 31 | 20
2015-08-25 | 15.545 | 8400 | 3109 | 5 | 0.0525 | 6.25 | 39 | 490 | 1188 | 976 | 68.6073 | 18 | 7.3 | 40.1 | 27 | 19
2015-08-26 | 17.3884 | 9360 | 3121 | 5.5714 | 0.053486 | 6.16 | 39 | 688 | 1176 | 818 | 73.7905 | 78 | 7.05 | 39.8 | 27 | 19
2015-08-27 | 16.1954 | 8880 | 3064 | 5.2857 | 0.052857 | 6.15 | 39 | 816 | 1152 | 839 | 72.6175 | 72 | 7.01 | 39.5 | 28 | 18
2015-08-28 | 15.4286 | 8640 | 3000 | 5.1429 | 0.055029 | 6.13 | 39 | 642 | 1128 | 887 | 70.4333 | 42 | 7.06 | 39.2 | 30 | 18
2015-08-29 | 15.825 | 8400 | 3165 | 5 | 0.0485 | 6.09 | 39 | 646 | 1206 | 867 | 72.6066 | 24 | 6.95 | 40 | 30 | 17
2015-08-30 | 14.7034 | 8640 | 2859 | 5.1429 | 0.049371 | 6.13 | 39 | 613 | 1182 | 1210 | 57.6775 | 60 | 6.97 | 39.3 | 30 | 20
2015-08-31 | 16.92 | 8640 | 3290 | 5.1429 | 0.0504 | 6.06 | 39 | 509 | 1254 | 847 | 74.2553 | 72 | 7.06 | 40 | 29 | 18
2015-09-01 | 17.2131 | 8640 | 3347 | 5.1429 | 0.053486 | 6.12 | 39 | 580 | 1284 | 1121 | 66.5073 | 66 | 7.06 | 39 | 25 | 19
2015-09-02 | 16.5073 | 8880 | 3123 | 5.2857 | 0.0481 | 6.19 | 39 | 557 | 1272 | 905 | 71.0215 | 48 | 6.99 | 39.1 | 25 | 19
2015-09-03 | 16.4227 | 8880 | 3107 | 5.2857 | 0.049686 | 6.25 | 39 | 466 | 1278 | 901 | 71.001 | 54 | 7.24 | 39 | 30 | 18
2015-09-04 | 16.0817 | 8640 | 3127 | 5.1429 | 0.051943 | 6.23 | 39 | 608 | 1206 | 749 | 76.0473 | 72 | 7.14 | 40 | 29 | 19
2015-09-05 | 12.9929 | 8160 | 2675 | 4.8571 | 0.048571 | 6.38 | 38 | 635 | 1116 | 732 | 72.6355 | 42 | 7.22 | 37.5 | 26 | 17
2015-09-06 | 13.968 | 8640 | 2716 | 5.1429 | 0.0576 | 6.34 | 38 | 342 | 1032 | 926 | 65.9057 | 66 | 7.22 | 38 | 25 | 15
2015-09-07 | 14.4309 | 8640 | 2806 | 5.1429 | 0.047314 | 6.23 | 39 | 559 | 1134 | 815 | 70.9551 | 60 | 7.07 | 38.5 | 28 | 15
2015-09-08 | 13.6491 | 8640 | 2654 | 5.1429 | 0.0432 | 6.26 | 39 | 285 | 1032 | 868 | 67.2946 | 54 | 6.96 | 39 | 29 | 19
2015-09-09 | 14.4406 | 8880 | 2732 | 5.2857 | 0.0518 | 6.28 | 39 | 450 | 1104 | 761 | 72.1449 | 54 | 7.04 | 40 | 28 | 20
2015-09-10 | 16.1161 | 8880 | 3049 | 5.2857 | 0.052857 | 6.31 | 39 | 536 | 1140 | 942 | 69.1046 | 60 | 7.16 | 39.2 | 25 | 18
2015-09-11 | 17.1657 | 9600 | 3004 | 5.7143 | 0.057714 | 6.3 | 38 | 416 | 1140 | 946 | 68.5087 | 96 | 7.18 | 38 | 22 | 14
2015-09-12 | 16.1314 | 9600 | 2823 | 5.7143 | 0.064 | 6.43 | 37 | 203 | 1140 | 786 | 72.1573 | 132 | 7.31 | 37.1 | 23 | 11
2015-09-13 | 16.0513 | 9360 | 2881 | 5.5714 | 0.0624 | 6.37 | 37 | 334 | 1092 | 1049 | 63.589 | 108 | 7.26 | 36.5 | 26 | 14
2015-09-14 | 15.5914 | 8160 | 3210 | 4.8571 | 0.053914 | 6.41 | 38 | 379 | 1134 | 1049 | 67.3209 | 54 | 7.2 | 38.5 | 26 | 15
2015-09-15 | 16.2857 | 9120 | 3000 | 5.4286 | 0.057543 | 6.23 | 38 | 523 | 1218 | 872 | 70.9333 | 108 | 7.15 | 39 | 26 | 14
2015-09-16 | 15.6193 | 8880 | 2955 | 5.2857 | 0.044929 | 6.19 | 39 | 303 | 1110 | 737 | 75.0592 | 96 | 7.15 | 39 | 27 | 14
2015-09-17 | 15.5914 | 8160 | 3210 | 4.8571 | 0.037886 | 6.28 | 39 | 372 | 1266 | 988 | 69.2212 | 78 | 7.08 | 40 | 28 | 18
2015-09-18 | 16.074 | 9120 | 2961 | 5.4286 | 0.054286 | 6.19 | 39 | 269 | 1080 | 873 | 70.5167 | 48 | 7.05 | 39.5 | 25 | 16
2015-09-19 | 16.1446 | 9120 | 2974 | 5.4286 | 0.055914 | 6.24 | 39 | 389 | 1128 | 1021 | 65.6691 | 60 | 7.1 | 39.2 | 27 | 15
2015-09-20 | 15.5554 | 9360 | 2792 | 5.5714 | 0.050143 | 6.26 | 38 | 207 | 1152 | 856 | 69.341 | 90 | 7.1 | 39 | 29 | 13
2015-09-21 | 15.6831 | 9120 | 2889 | 5.4286 | 0.057543 | 6.27 | 38 | 290 | 1068 | 987 | 65.8359 | 90 | 7.16 | 38 | 29 | 18
2015-09-22 | 13.5579 | 8880 | 2565 | 5.2857 | 0.053914 | 6.41 | 38 | 289 | 1110 | 759 | 70.4094 | 84 | 7.2 | 38 | 26 | 18
2015-09-23 | 14.4459 | 8880 | 2733 | 5.2857 | 0.056557 | 6.32 | 38 | 373 | 1026 | 772 | 71.7527 | 24 | 7.18 | 38 | 28 | 18
2015-09-24 | 17.3086 | 9600 | 3029 | 5.7143 | 0.052571 | 6.14 | 39 | 330 | 1110 | 827 | 72.6973 | 36 | 6.98 | 39 | 28 | 17
2015-09-25 | 16.2407 | 9360 | 2915 | 5.5714 | 0.0585 | 6.15 | 39 | 253 | 1038 | 957 | 67.1698 | 84 | 7.12 | 39 | 27 | 15
2015-09-26 | 16.0959 | 9360 | 2889 | 5.5714 | 0.061286 | 6.25 | 39 | 268 | 984 | 886 | 69.3319 | 48 | 7.14 | 39 | 28 | 12
2015-09-27 | 18.2229 | 9600 | 3189 | 5.7143 | 0.061143 | 6.14 | 39 | 490 | 1116 | 1050 | 67.0743 | 54 | 7.02 | 39 | 29 | 16
2015-09-28 | 17.1371 | 9600 | 2999 | 5.7143 | 0.049714 | 6.14 | 39 | 271 | 1152 | 844 | 71.8573 | 72 | 7.03 | 39.9 | 27 | 16
2015-09-29 | 17.7896 | 9360 | 3193 | 5.5714 | 0.056829 | 6.15 | 39 | 196 | 1080 | 970 | 69.621 | 84 | 7.01 | 38 | 25 | 16
2015-09-30 | 15.3497 | 7920 | 3256 | 4.7143 | 0.044786 | 6.09 | 38 | 442 | 1176 | 907 | 72.1437 | 84 | 6.99 | 38 | 25 | 18
2015-10-01 | 17.695 | 8400 | 3539 | 5 | 0.0545 | 6.1 | 38 | 278 | 1224 | 966 | 72.7042 | 48 | 7.09 | 38 | 20 | 10
2015-10-02 | 12.2889 | 6480 | 3186 | 3.8571 | 0.040886 | 6.34 | 37 | 214 | 1230 | 828 | 74.0113 | 48 | 7.26 | 37 | 27 | 11
2015-10-03 | 15.435 | 8400 | 3087 | 5 | 0.055 | 6.36 | 36.6 | 365 | 1236 | 1070 | 65.3385 | 84 | 7.32 | 36 | 28 | 15
2015-10-04 | 13.2454 | 8160 | 2727 | 4.8571 | 0.050514 | 6.45 | 37 | 230 | 1242 | 820 | 69.9303 | 66 | 7.31 | 36 | 27 | 16
2015-10-05 | 14.6571 | 8640 | 2850 | 5.1429 | 0.061714 | 6.22 | 38 | 403 | 1164 | 861 | 69.7895 | 96 | 7.21 | 37 | 28 | 14
2015-10-06 | 14.9709 | 8640 | 2911 | 5.1429 | 0.0576 | 6.03 | 38 | 179 | 1080 | 861 | 70.4225 | 36 | 7.11 | 38.2 | 28 | 17
2015-10-07 | 13.405 | 8400 | 2681 | 5 | 0.059 | 6.49 | 38 | 182 | 1062 | 713 | 73.4054 | 60 | 6.99 | 38 | 25 | 13
2015-10-08 | 14.9503 | 8640 | 2907 | 5.1429 | 0.058114 | 6.11 | 37 | 449 | 1092 | 943 | 67.5611 | 120 | 7.11 | 36.8 | 21 | 8
2015-10-09 | 15.12 | 8640 | 2940 | 5.1429 | 0.053486 | 6.13 | 36 | 308 | 1170 | 865 | 70.5782 | 60 | 7 | 36 | 23 | 6
2015-10-10 | 14.3794 | 8640 | 2796 | 5.1429 | 0.0504 | 6.12 | 35 | 303 | 1104 | 865 | 69.0629 | 96 | 7.11 | 35 | 17 | 7
2015-10-11 | 14.1287 | 8880 | 2673 | 5.2857 | 0.047571 | 6.1 | 34 | 325 | 1140 | 869 | 67.4897 | 84 | 6.94 | 35.5 | 19 | 8
2015-10-12 | 15.2546 | 8880 | 2886 | 5.2857 | 0.045457 | 6.07 | 34.5 | 300 | 1146 | 943 | 67.325 | 120 | 6.92 | 36 | 22 | 8
2015-10-13 | 13.7957 | 7200 | 3219 | 4.2857 | 0.046286 | 6.32 | 35 | 232 | 1068 | 927 | 71.2022 | 108 | 7 | 34 | 26 | 10
2015-10-14 | 13.1786 | 7200 | 3075 | 4.2857 | 0.046286 | 6.35 | 35 | 145 | 972 | 861 | 72 | 30 | 7.13 | 34.5 | 27 | 13
2015-10-15 | 16.6277 | 9120 | 3063 | 5.4286 | 0.046143 | 6.17 | 37 | 220 | 1194 | 808 | 73.6206 | 84 | 7.23 | 36 | 26 | 11
2015-10-16 | 14.8159 | 8880 | 2803 | 5.2857 | 0.052329 | 6.21 | 37 | 404 | 1188 | 849 | 69.711 | 60 | 7.15 | 37 | 27 | 12
2015-10-17 | 14.5851 | 8640 | 2836 | 5.1429 | 0.051943 | 6.3 | 37 | 358 | 1050 | 987 | 65.1975 | 60 | 7.22 | 36.5 | 28 | 13
2015-10-18 | 15 | 8400 | 3000 | 5 | 0.056 | 6.51 | 37 | 379 | 1038 | 807 | 73.1 | 78 | 7.18 | 37.5 | 23 | 13
2015-10-19 | 10.912 | 7680 | 2387 | 4.5714 | 0.049371 | 6.49 | 35 | 309 | 960 | 874 | 63.385 | 36 | 7.03 | 34.8 | 26 | 14
2015-10-20 | 8.0377 | 6240 | 2164 | 3.7143 | 0.041971 | 6.42 | 35 | 317 | 792 | 849 | 60.7671 | 30 | 7.19 | 34.5 | 26 | 12
2015-11-09 | 16.505 | 8400 | 3301 | 5 | 0.043 | 6.21 | 29 | 151 | 1098 | 919 | 72.16 | 120 | 6.93 | 30.5 | 13 | 2
2015-11-10 | 17.4343 | 8640 | 3390 | 5.1429 | 0.048343 | 6.17 | 31 | 125 | 1098 | 1124 | 66.8437 | 108 | 6.93 | 32 | 12 | 3
2015-11-11 | 7.0479 | 3600 | 3289 | 2.1429 | 0.016929 | 6.22 | 31 | 221 | 1242 | 1133 | 65.5518 | 132 | 7.08 | 31.2 | 12 | 3
2015-11-12 | 8.244 | 5040 | 2748 | 3 | 0.0318 | 6.22 | 31 | 51 | 1056 | 894 | 67.4672 | 84 | 6.96 | 31 | 12 | 7
2015-11-13 | 10.536 | 6720 | 2634 | 4 | 0.0436 | 6.32 | 31 | 177 | 1056 | 915 | 65.262 | 84 | 6.92 | 31 | 11 | 7
2015-11-14 | 7.5734 | 6240 | 2039 | 3.7143 | 0.035286 | 6.35 | 29 | 224 | 714 | 948 | 53.5066 | 72 | 6.97 | 29 | 14 | 7
2015-11-15 | 9.7834 | 6240 | 2634 | 3.7143 | 0.0364 | 6.24 | 33 | 281 | 1068 | 1032 | 60.82 | 96 | 7.03 | 32 | 15 | 8
2015-11-16 | 12.4431 | 6480 | 3226 | 3.8571 | 0.0432 | 6.22 | 33 | 244 | 1266 | 1070 | 66.832 | 120 | 7.02 | 34 | 12 | 9
2015-11-17 | 15.2083 | 7920 | 3226 | 4.7143 | 0.047143 | 6.15 | 32 | 297 | 1410 | 1170 | 63.7322 | 252 | 7.09 | 32 | 12 | 4
2015-11-18 | 11.3286 | 6000 | 3172 | 3.5714 | 0.040357 | 6.33 | 31 | 305 | 1224 | 1064 | 66.4565 | 156 | 7.13 | 31.8 | 10 | 2
2015-11-19 | 7.0857 | 4800 | 2480 | 2.8571 | 0.032 | 6.32 | 31 | 211 | 1236 | 880 | 64.5161 | 132 | 7.15 | 31 | 12 | 4
2015-11-20 | 10.6834 | 5760 | 3116 | 3.4286 | 0.034286 | 6.23 | 30.5 | 292 | 1206 | 920 | 70.475 | 90 | 7.15 | 31 | 11 | 6
2015-11-21 | 10.8457 | 6240 | 2920 | 3.7143 | 0.036029 | 6.28 | 32 | 370 | 1146 | 1000 | 65.7534 | 102 | 7.14 | 32 | 10 | 6
2015-11-22 | 9.064 | 5280 | 2884 | 3.1429 | 0.032686 | 6.28 | 29.5 | 320 | 1170 | 880 | 69.4868 | 138 | 7.14 | 31.5 | 8 | 3
2015-11-23 | 11.5571 | 6000 | 3236 | 3.5714 | 0.035 | 6.22 | 28.8 | 249 | 1212 | 904 | 72.0643 | 120 | 7.1 | 29 | 5 | -2
2015-11-24 | 13.0743 | 6240 | 3520 | 3.7143 | 0.039371 | 6.22 | 29 | 392 | 1206 | 1132 | 67.8409 | 222 | 7.07 | 31 | 2 | -5
2015-11-25 | 10.2629 | 4800 | 3592 | 2.8571 | 0.033714 | 6.29 | 27 | 225 | 1248 | 1116 | 68.931 | 144 | 7.06 | 30 | 0 | -9
2015-11-26 | 10.4229 | 4800 | 3648 | 2.8571 | 0.031143 | 6.25 | 26 | 432 | 1410 | 988 | 72.9167 | 150 | 7.08 | 29 | -2 | -12
2015-11-28 | 8.1143 | 4800 | 2840 | 2.8571 | 0.026571 | 6.31 | 29 | 152 | 1434 | 1000 | 64.7887 | 168 | 7.06 | 29 | 6 | -5
2015-11-29 | 10.7086 | 4800 | 3748 | 2.8571 | 0.030286 | 6.31 | 32 | 662 | 1566 | 1076 | 71.2914 | 162 | 6.92 | 30 | 6 | -4
2015-11-30 | 10.1029 | 4800 | 3536 | 2.8571 | 0.029714 | 6.39 | 31 | 370 | 1488 | 944 | 73.3032 | 186 | 7.16 | 31 | 7 | 3
2015-12-01 | 8.64 | 4800 | 3024 | 2.8571 | 0.027714 | 6.36 | 32 | 305 | 1350 | 959 | 68.287 | 162 | 7.13 | 31 | 10 | 1
2015-12-03 | 10.9196 | 4560 | 4023 | 2.7143 | 0.031214 | 6.33 | 31.4 | 654 | 1500 | 1126 | 72.0109 | 162 | 7.17 | 32 | 4 | -4
2015-12-04 | 9.46 | 4800 | 3311 | 2.8571 | 0.029143 | 6.23 | 31 | 238 | 1470 | 1110 | 66.4754 | 162 | 7.02 | 31 | 6 | -2
2015-12-05 | 8.4457 | 4800 | 2956 | 2.8571 | 0.018343 | 6.29 | 33 | 811 | 1626 | 1162 | 60.6901 | 168 | 7.03 | 31 | 6 | -4
2015-12-06 | 11.5971 | 4800 | 4059 | 2.8571 | 0.038 | 6.28 | 33 | 451 | 1764 | 1158 | 71.4708 | 150 | 7.68 | 31 | 8 | 0
2015-12-07 | 7.505 | 4560 | 2765 | 2.7143 | 0.031757 | 6.21 | 33 | 847 | 1458 | 852 | 69.1863 | 114 | 7.06 | 32.5 | 8 | 0
2015-12-08 | 9.1037 | 4560 | 3354 | 2.7143 | 0.030943 | 6.17 | 32 | 1064 | 1566 | 895 | 73.3154 | 162 | 7.15 | 32.5 | 10 | 2
2015-12-09 | 9.5143 | 4320 | 3700 | 2.5714 | 0.023657 | 6.17 | 33 | 874 | 1614 | 947 | 74.4054 | 114 | 7.12 | 31 | 11 | 5
2015-12-10 | 11.3457 | 4800 | 3971 | 2.8571 | 0.025429 | 6.17 | 33 | 822 | 1752 | 1027 | 74.1375 | 150 | 7.1 | 34 | 10 | 2
2015-12-11 | 9.4143 | 4800 | 3295 | 2.8571 | 0.032286 | 6.1 | 33 | 680 | 1632 | 991 | 69.9241 | 126 | 6.97 | 33 | 4 | -1
2015-12-12 | 8.4171 | 4800 | 2946 | 2.8571 | 0.026286 | 6.21 | 31 | 611 | 1302 | 855 | 70.9776 | 126 | 7.03 | 31 | 6 | -4
2015-12-13 | 6.56 | 4800 | 2296 | 2.8571 | 0.027714 | 6.19 | 30 | 723 | 1302 | 844 | 63.2404 | 120 | 7.06 | 29.8 | 7 | -2
2015-12-14 | 9.6501 | 5520 | 2937 | 3.2857 | 0.0276 | 6.08 | 32 | 973 | 1518 | 832 | 71.6718 | 156 | 6.99 | 31 | 7 | -2
2015-12-15 | 11.7326 | 5760 | 3422 | 3.4286 | 0.040457 | 6.29 | 31 | 579 | 1470 | 967 | 71.7417 | 180 | 7.11 | 30.8 | 5 | -4
2015-12-16 | 11.8393 | 6000 | 3315 | 3.5714 | 0.031429 | 6.27 | 30 | 501 | 1614 | 1004 | 69.7134 | 192 | 7.08 | 30 | 1 | -8
2015-12-17 | 9.752 | 5520 | 2968 | 3.2857 | 0.032529 | 6.13 | 30 | 490 | 1566 | 1076 | 63.7466 | 324 | 6.91 | 29 | 3 | -6
2015-12-18 | 11.0503 | 5760 | 3223 | 3.4286 | 0.033257 | 6.2 | 32 | 558 | 1512 | 1052 | 67.3596 | 228 | 7.06 | 31.5 | 7 | -6
2015-12-19 | 8.732 | 6720 | 2183 | 4 | 0.068 | 6.57 | 29 | 412 | 984 | 820 | 62.437 | 106.2 | 6.99 | 28.8 | 6 | -1
2015-12-20 | 10.8023 | 7680 | 2363 | 4.5714 | 0.072229 | 6.62 | 30 | 545 | 1128 | 956 | 59.543 | 228 | 7.16 | 30.5 | 6 | -2
2015-12-21 | 10.1989 | 7680 | 2231 | 4.5714 | 0.0832 | 6.62 | 30 | 483 | 1092 | 936 | 58.0457 | 222 | 7.17 | 29.5 | 8 | -2
2015-12-22 | 11.85 | 8400 | 2370 | 5 | 0.0745 | 6.53 | 31 | 346 | 1200 | 837 | 64.6835 | 138 | 7.23 | 30.5 | 8 | 1
2015-12-23 | 7.7606 | 6480 | 2012 | 3.8571 | 0.061714 | 6.7 | 31 | 258 | 1224 | 876 | 56.4612 | 102 | 7.25 | 29 | 8 | -2
2015-12-24 | 8.384 | 6720 | 2096 | 4 | 0.0472 | 6.63 | 31 | 449 | 1116 | 653 | 68.8454 | 84 | 7.31 | 29 | 6 | -4
2015-12-25 | 11.6786 | 7200 | 2725 | 4.2857 | 0.048857 | 6.37 | 31 | 461 | 1446 | 761 | 72.0734 | 162 | 7.22 | 29 | 9 | -3
2015-12-26 | 12.7131 | 7680 | 2781 | 4.5714 | 0.057143 | 6.38 | 31 | 813 | 1392 | 1116 | 59.8706 | 144 | 7.12 | 30.8 | 7 | -5
2015-12-27 | 11.8706 | 7920 | 2518 | 4.7143 | 0.068829 | 6.51 | 30 | 561 | 1152 | 805 | 68.0302 | 102 | 7.13 | 30 | 0 | -7
2015-12-28 | 12.8323 | 7920 | 2722 | 4.7143 | 0.058457 | 6.33 | 30 | 464 | 1152 | 1052 | 61.3519 | 204 | 6.99 | 29.8 | 4 | -5
2015-12-29 | 14.0517 | 8160 | 2893 | 4.8571 | 0.055857 | 6.4 | 31 | 585 | 1212 | 1503 | 48.047 | 276 | 7.07 | 31 | 7 | -3
2015-12-30 | 10.2566 | 7440 | 2316 | 4.4286 | 0.0682 | 6.52 | 30 | 441 | 984 | 939 | 59.456 | 144 | 7.09 | 29.5 | 6 | -6
2015-12-31 | 12.7587 | 7440 | 2881 | 4.4286 | 0.055357 | 6.26 | 31 | 237 | 1266 | 1024 | 64.4568 | 72 | 7.02 | 30 | 6 | -2
2016-01-01 | 11.785 | 8400 | 2357 | 5 | 0.076 | 6.6 | 31 | 447 | 1068 | 739 | 68.6466 | 150 | 7.18 | 30 | 10 | -2
2016-01-02 | 11.8774 | 7440 | 2682 | 4.4286 | 0.056686 | 6.63 | 32 | 407 | 1140 | 691 | 74.2356 | 168 | 7.12 | 32 | 12 | -2
2016-01-03 | 15.215 | 8400 | 3043 | 5 | 0.048 | 6.32 | 33 | 656 | 1326 | 886 | 70.884 | 138 | 6.96 | 33 | 9 | -3
2016-01-04 | 14.8623 | 7440 | 3356 | 4.4286 | 0.052257 | 6.47 | 33.6 | 834 | 1224 | 918 | 72.646 | 126 | 7.08 | 33.5 | 4 | -3
2016-01-05 | 15.2686 | 7680 | 3340 | 4.5714 | 0.050286 | 6.47 | 33.5 | 137 | 1182 | 1105 | 66.9162 | 108 | 7.02 | 33 | 4 | -4
2016-01-06 | 16.0543 | 7200 | 3746 | 4.2857 | 0.037286 | 6.26 | 34.5 | 345 | 1302 | 1260 | 66.3641 | 168 | 7 | 35 | 5 | -6
2016-01-07 | 13.9114 | 7200 | 3246 | 4.2857 | 0.042429 | 6.34 | 30 | 150 | 1302 | 1020 | 68.5767 | 186 | 7.04 | 30 | 2 | -8
2016-01-08 | 8.1987 | 6960 | 1979 | 4.1429 | 0.066286 | 6.62 | 29.5 | 76 | 990 | 898 | 54.6235 | 78 | 7.04 | 29 | 3 | -10
2016-01-09 | 9.784 | 6720 | 2446 | 4 | 0.0632 | 6.63 | 30 | 141 | 1200 | 1089 | 55.4783 | 114 | 7.14 | 29 | 5 | -6
2016-01-10 | 13.65 | 7200 | 3185 | 4.2857 | 0.049714 | 6.42 | 30 | 140 | 1482 | 1178 | 63.0141 | 198 | 7.08 | 29 | 6 | -6
2016-01-11 | 12.828 | 6720 | 3207 | 4 | 0.0476 | 6.43 | 31 | 223 | 1476 | 1012 | 68.444 | 150 | 7.06 | 31 | 0 | -8
2016-01-12 | 11.9563 | 6960 | 2886 | 4.1429 | 0.058 | 6.57 | 30 | 122 | 1224 | 976 | 66.1816 | 150 | 7.08 | 30 | 0 | -9
2016-01-13 | 13.6757 | 7200 | 3191 | 4.2857 | 0.058286 | 6.36 | 30 | 191 | 1308 | 1122 | 64.8386 | 270 | 7.08 | 29 | 3 | -9
2016-01-14 | 12.9086 | 7200 | 3012 | 4.2857 | 0.057429 | 6.5 | 31 | 173 | 1320 | 1134 | 62.3506 | 222 | 7.03 | 30 | 6 | -8
2016-01-15 | 11.2029 | 7200 | 2614 | 4.2857 | 0.063429 | 6.69 | 31 | 155 | 1284 | 854 | 67.3298 | 150 | 7.17 | 29.5 | 6 | -6
2016-01-16 | 11.97 | 7200 | 2793 | 4.2857 | 0.062571 | 6.67 | 30 | 167 | 1308 | 691 | 75.2596 | 84 | 7.14 | 29.5 | 8 | -3
2016-01-17 | 12.6814 | 7200 | 2959 | 4.2857 | 0.066857 | 6.63 | 30 | 452 | 1332 | 846 | 71.4093 | 126 | 7.13 | 30 | 0 | -8
2016-01-18 | 12.1343 | 7440 | 2740 | 4.4286 | 0.075286 | 6.65 | 29 | 332 | 1200 | 870 | 68.2482 | 132 | 7.06 | 29.5 | -3 | -12
2016-01-19 | 10.6457 | 7200 | 2484 | 4.2857 | 0.070286 | 6.59 | 29 | 340 | 1170 | 785 | 68.3977 | 66 | 7.18 | 28 | -1 | -12
2016-01-20 | 11.0443 | 7200 | 2577 | 4.2857 | 0.069857 | 6.43 | 27 | 372 | 1248 | 949 | 63.1742 | 120 | 7.2 | 27 | -1 | -8
2016-01-21 | 9.18 | 7200 | 2142 | 4.2857 | 0.067714 | 6.41 | 28 | 380 | 1164 | 744 | 65.2661 | 102 | 7.16 | 28 | 1 | -8
2016-01-22 | 10.2771 | 7200 | 2398 | 4.2857 | 0.031071 | 6.38 | 29 | 488 | 1296 | 762 | 68.2235 | 72 | 7.04 | 29 | -3 | -14
2016-01-23 | 10.6286 | 7200 | 2480 | 4.2857 | 0.058286 | 6.46 | 29 | 395 | 1164 | 890 | 64.1129 | 84 | 7.05 | 28.8 | -10 | -22
2016-01-29 | 11.1954 | 7440 | 2528 | 4.4286 | 0.063771 | 6.37 | 29 | 278 | 744 | 774 | 69.3829 | 42 | 6.92 | 28 | 1 | -6
2016-01-30 | 9.7326 | 7680 | 2129 | 4.5714 | 0.066743 | 6.46 | 27 | 378 | 798 | 564 | 73.5087 | 30 | 7.04 | 27 | -1 | -8
2016-01-31 | 8.4349 | 6960 | 2036 | 4.1429 | 0.064629 | 6.38 | 27 | 308 | 762 | 766 | 62.3772 | 42 | 7.02 | 27 | -1 | -9
2016-02-01 | 11.3929 | 6960 | 2750 | 4.1429 | 0.048471 | 6.45 | 28 | 407 | 1008 | 718 | 73.8909 | 78 | 6.78 | 27 | 3 | -9
2016-02-02 | 10.7836 | 7440 | 2435 | 4.4286 | 0.052257 | 6.39 | 29 | 250 | 1056 | 782 | 67.885 | 72 | 6.98 | 28.5 | 5 | -6
2016-02-03 | 10.8343 | 7200 | 2528 | 4.2857 | 0.056571 | 6.62 | 29 | 189 | 1008 | 762 | 69.8576 | 78 | 7.02 | 28 | 8 | -3
2016-02-04 | 11.0006 | 7440 | 2484 | 4.4286 | 0.0527 | 6.44 | 30 | 172 | 1050 | 726 | 70.7729 | 48 | 6.98 | 28.5 | 5 | -7
2016-02-05 | 11.9439 | 7440 | 2697 | 4.4286 | 0.051371 | 6.44 | 29 | 253 | 1140 | 702 | 73.9711 | 66 | 7.11 | 28.5 | 5 | -7
2016-02-06 | 6.228 | 5040 | 2076 | 3 | 0.054 | 6.44 | 26.5 | 328 | 846 | 605 | 70.8574 | 72 | 7.24 | 26.5 | 4 | -7
2016-02-07 | 7.1814 | 5280 | 2285 | 3.1429 | 0.036771 | 6.48 | 28 | 371 | 996 | 597 | 73.8731 | 24 | 7.25 | 26 | 8 | -4
2016-02-08 | 6.092 | 6720 | 1523 | 4 | 0.072 | 6.45 | 29 | 103 | 750 | 581 | 61.8516 | 42 | 7.3 | 28 | 14 | -5
2016-02-09 | 5.388 | 6720 | 1347 | 4 | 0.0792 | 6.34 | 27 | 159 | 714 | 557 | 58.6488 | 48 | 7.45 | 27 | 12 | 0
2016-02-10 | 5.876 | 6720 | 1469 | 4 | 0.048 | 6.42 | 27 | 154 | 804 | 621 | 57.7263 | 48 | 7.21 | 28 | 16 | 3
2016-02-11 | 4.6887 | 5520 | 1427 | 3.2857 | 0.046 | 6.39 | 29 | 181 | 654 | 597 | 58.164 | 66 | 7.24 | 29 | 13 | 4
2016-02-13 | 5.0247 | 4080 | 2069 | 2.4286 | 0.035943 | 6.84 | 27 | 655 | 948 | 695 | 66.4089 | 54 | 7.28 | 27 | 2 | -6
2016-02-14 | 4.4593 | 3600 | 2081 | 2.1429 | 0.032143 | 7 | 24 | 547 | 876 | 741 | 64.3921 | 30 | 7.09 | 24 | -2 | -11
2016-02-18 | 8.968 | 6720 | 2242 | 4 | 0.0376 | 6.73 | 26 | 370 | 1272 | 746 | 66.7261 | 96 | 7.19 | 25 | 9 | -2
2016-02-19 | 5.9457 | 4800 | 2081 | 2.8571 | 0.038571 | 6.76 | 24 | 193 | 894 | 707 | 66.0259 | 60 | 7.28 | 24 | 10 | -5
2016-02-20 | 3.164 | 3360 | 1582 | 2 | 0.0316 | 6.95 | 24 | 207 | 678 | 707 | 55.3097 | 60 | 7.3 | 24 | 5 | -7
2016-02-21 | 8.6979 | 7920 | 1845 | 4.7143 | 0.060814 | 6.7 | 23 | 164 | 852 | 648 | 64.878 | 54 | 7.24 | 22.2 | 8 | 1
2016-02-22 | 9.5889 | 7920 | 2034 | 4.7143 | 0.060814 | 6.46 | 26 | 164 | 852 | 687 | 66.2242 | 66 | 7.05 | 25 | 7 | -3
2016-02-23 | 6.348 | 5040 | 2116 | 3 | 0.027 | 6.49 | 27 | 353 | 984 | 675 | 68.1002 | 42 | 7.14 | 27 | 4 | -7
2016-02-24 | 3.8529 | 3600 | 1798 | 2.1429 | 0.019714 | 6.59 | 25 | 686 | 780 | 612 | 65.9622 | 30 | 7.12 | 25 | 7 | -4
2016-02-25 | 4.9071 | 6000 | 1374 | 3.5714 | 0.033571 | 6.65 | 24 | 148 | 564 | 628 | 54.294 | 18 | 7.16 | 22.5 | 8 | -2
2016-02-26 | 8.088 | 6720 | 2022 | 4 | 0.0284 | 6.43 | 27 | 208 | 786 | 1084 | 46.3897 | 54 | 7.05 | 26 | 11 | -1
2016-02-27 | 13.27 | 8400 | 2654 | 5 | 0.036 | 6.19 | 31 | 191 | 1050 | 973 | 63.3384 | 42 | 6.97 | 29 | 9 | 0
2016-02-28 | 12.272 | 6720 | 3068 | 4 | 0.0252 | 6.24 | 30 | 190 | 1104 | 803 | 73.8266 | 102 | 6.77 | 29.5 | 5 | -5
2016-02-29 | 11.9793 | 7440 | 2705 | 4.4286 | 0.040743 | 6.41 | 29 | 367 | 1140 | 946 | 65.0277 | 78 | 7 | 29 | 5 | -5
2016-03-01 | 8.82 | 5040 | 2940 | 3 | 0.027 | 6.49 | 29 | 613 | 1146 | 943 | 67.9252 | 54 | 7.03 | 28 | 12 | 1
2016-03-02 | 10.4537 | 5760 | 3049 | 3.4286 | 0.027086 | 6.24 | 30 | 193 | 1212 | 817 | 73.2043 | 72 | 7 | 29 | 18 | 3
2016-03-03 | 10.3934 | 5280 | 3307 | 3.1429 | 0.028286 | 6.14 | 33 | 285 | 1242 | 786 | 76.2322 | 84 | 6.97 | 30.5 | 24 | 8
2016-03-04 | 9.615 | 5040 | 3205 | 3 | 0.0288 | 6.28 | 33 | 355 | 1350 | 899 | 71.9501 | 60 | 7.01 | 32 | 23 | 4
2016-03-06 | 10.186 | 5280 | 3241 | 3.1429 | 0.037714 | 6.61 | 32 | 300 | 1314 | 743 | 77.075 | 60 | 7.28 | 31 | 15 | 3
2016-03-07 | 11.44 | 6240 | 3080 | 3.7143 | 0.042714 | 6.4 | 30 | 349 | 1308 | 1231 | 60.0325 | 72 | 7.2 | 30 | 15 | -2
2016-03-08 | 12.8626 | 6240 | 3463 | 3.7143 | 0.021543 | 6.18 | 30 | 196 | 1566 | 883 | 74.5019 | 72 | 6.94 | 29 | 5 | -5
2016-03-09 | 11.8046 | 5760 | 3443 | 3.4286 | 0.035657 | 6.21 | 30 | 182 | 1338 | 803 | 76.6773 | 78 | 6.91 | 30 | 4 | -6
2016-03-10 | 10.0257 | 5280 | 3190 | 3.1429 | 0.0352 | 6.41 | 30 | 156 | 1398 | 985 | 69.1223 | 72 | 7.08 | 30 | 7 | -6
2016-03-11 | 9.8906 | 5280 | 3147 | 3.1429 | 0.0352 | 6.55 | 29 | 384 | 1290 | 977 | 68.9546 | 96 | 7.18 | 29 | 10 | -3
2016-03-12 | 9.9823 | 6480 | 2588 | 3.8571 | 0.031629 | 6.47 | 30 | 387 | 1314 | 887 | 65.7264 | 84 | 7.08 | 29 | 12 | 0
2016-03-13 | 11.5275 | 6360 | 3045 | 3.7857 | 0.035586 | 6.48 | 30 | 352 | 1404 | 621 | 79.6059 | 84 | 7.03 | 30 | 12 | -5
2016-03-14 | 9.6754 | 5760 | 2822 | 3.4286 | 0.034629 | 6.49 | 30 | 213 | 1290 | 907 | 67.8597 | 84 | 7.27 | 29 | 14 | 1
2016-03-15 | 7.4881 | 5520 | 2279 | 3.2857 | 0.040743 | 6.64 | 31 | 272 | 1044 | 782 | 65.6867 | 42 | 7.24 | 30 | 14 | 2
2016-03-17 | 9.88 | 6240 | 2660 | 3.7143 | 0.045314 | 6.57 | 31 | 209 | 1128 | 984 | 63.0075 | 84 | 7.19 | 30 | 20 | 7
2016-03-18 | 10.7537 | 6480 | 2788 | 3.8571 | 0.047829 | 6.45 | 31 | 265 | 1116 | 900 | 67.7188 | 78 | 7.18 | 30 | 22 | 4
2016-03-21 | 11.3549 | 7440 | 2564 | 4.4286 | 0.048714 | 6.69 | 31 | 176 | 1152 | 970 | 62.1685 | 84 | 7.3 | 30 | 19 | 4
2016-03-22 | 12.0811 | 7440 | 2728 | 4.4286 | 0.0558 | 6.63 | 31 | 215 | 1164 | 916 | 66.4223 | 96 | 7.22 | 31 | 18 | 3
2016-03-23 | 10.6223 | 6960 | 2564 | 4.1429 | 0.050543 | 6.67 | 31 | 112 | 1068 | 816 | 68.1747 | 72 | 7.31 | 30.5 | 11 | -2
2016-03-24 | 11.5714 | 7200 | 2700 | 4.2857 | 0.052714 | 6.64 | 31 | 136 | 1110 | 1080 | 60 | 60 | 7.33 | 30 | 13 | -2
2016-03-25 | 11.36 | 6720 | 2840 | 4 | 0.0484 | 6.8 | 32 | 131 | 1146 | 900 | 68.3099 | 72 | 7.34 | 33 | 15 | -1
2016-03-26 | 11.9926 | 7440 | 2708 | 4.4286 | 0.060671 | 6.69 | 32 | 174 | 1098 | 848 | 68.6854 | 60 | 7.43 | 33.6 | 17 | 2
2016-03-28 | 14.1943 | 8640 | 2760 | 5.1429 | 0.0576 | 6.59 | 34 | 205 | 1206 | 960 | 65.2174 | 90 | 7.33 | 34.3 | 23 | 9
2016-03-29 | 13.2114 | 8160 | 2720 | 4.8571 | 0.052943 | 6.6 | 33.6 | 192 | 1176 | 920 | 66.1765 | 60 | 7.3 | 35.5 | 18 | 8
2016-03-31 | 13.5 | 8400 | 2700 | 5 | 0.0525 | 6.56 | 34.1 | 155 | 1152 | 800 | 70.3704 | 48 | 7.28 | 35.8 | 25 | 13
2016-04-01 | 12.088 | 6720 | 3022 | 4 | 0.04 | 6.47 | 34.55 | 444 | 1206 | 795 | 73.6929 | 78 | 7.16 | 34 | 26 | 11
2016-04-02 | 13.29 | 7200 | 3101 | 4.2857 | 0.042 | 6.51 | 34.2 | 284 | 1314 | 934 | 69.8807 | 78 | 7.16 | 33 | 15 | 5
2016-04-03 | 12.5743 | 7200 | 2934 | 4.2857 | 0.044571 | 6.42 | 31 | 218 | 1206 | 978 | 66.6667 | 60 | 7.03 | 31 | 16 | 3
2016-04-05 | 11.688 | 6720 | 2922 | 4 | 0.0428 | 6.54 | 32 | 278 | 1206 | 874 | 70.089 | 60 | 7.17 | 31 | 23 | 9
2016-04-06 | 17.6534 | 9840 | 3014 | 5.8571 | 0.059743 | 6.39 | 33 | 331 | 1266 | 835 | 72.296 | 48 | 7.04 | 32 | 20 | 10
2016-04-07 | 15.525 | 8400 | 3105 | 5 | 0.046 | 6.4 | 34 | 406 | 1068 | 875 | 71.8196 | 66 | 7.08 | 32 | 22 | 8
2016-04-08 | 12.4369 | 6960 | 3002 | 4.1429 | 0.044743 | 6.67 | 34.6 | 274 | 936 | 835 | 72.1852 | 30 | 7.11 | 33 | 24 | 9
2016-04-09 | 14.63 | 8400 | 2926 | 5 | 0.046 | 6.55 | 34.5 | 226 | 1128 | 779 | 73.3766 | 24 | 7.12 | 34 | 29 | 9
2016-04-10 | 13.32 | 8400 | 2664 | 5 | 0.05 | 6.56 | 34 | 334 | 972 | 704 | 73.5736 | 24 | 7.03 | 34 | 24 | 6
2016-04-11 | 15.01 | 8400 | 3002 | 5 | 0.0415 | 6.49 | 34 | 191 | 984 | 911 | 69.6536 | 60 | 6.93 | 34 | 21 | 7
2016-04-12 | 15.485 | 8400 | 3097 | 5 | 0.035 | 6.56 | 34 | 375 | 1098 | 839 | 72.9093 | 48 | 7.01 | 34 | 25 | 10
2016-04-13 | 13.6856 | 7920 | 2903 | 4.7143 | 0.040071 | 6.46 | 34.5 | 295 | 1110 | 831 | 71.3744 | 30 | 7.07 | 34 | 29 | 12
2016-04-14 | 13.29 | 7200 | 3101 | 4.2857 | 0.034286 | 6.52 | 34.6 | 243 | 1170 | 835 | 73.0732 | 54 | 7.06 | 35 | 23 | 11